## Planilha Orçamentária
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIÊTE |  | MUNICÍPIO: |  | TIÊTE - SP
INTERVENÇÃO: |  | INSTAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES |  | ENDEREÇO DA INTERVENÇÃO: |  | RUA NERVAL FERREIRA BRAGA, Nº 90 - NOVA TIÊTE
ÁREA : | 2.092,71 M² | BASE: CDHU VERSÃO 185 - Data Base: Fev/2022 - FDE Jan/2022 |  | BDI | 27.97%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | TOTAL
1 | SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO | [6 empty] | 34676.1973
1.1 | CDHU | 66.02.500 | Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas | un | 1 | 2799.41 | 3582.405 | 3582.405
1.2 | CDHU | 50.05.450 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | un | 13 | 202.18 | 258.7297 | 3363.4867
1.3 | CDHU | 50.05.230 | Sirene audiovisual tipo endereçável | un | 13 | 60.96 | 78.0105 | 1014.1367
1.4 | CDHU | 50.05.430 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | un | 15 | 243.4 | 311.479 | 4672.1847
1.5 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj. | 15 | 34.94 | 44.7127 | 670.6908
1.6 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | m | 320 | 34.72 | 44.4312 | 14217.9789
1.7 | CDHU | 39.12.520 | Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | m | 320 | 11.16 | 14.2815 | 4570.0646
1.8 | CDHU | 39.21.201 | Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 260 | 7.77 | 9.9433 | 2585.2499
2 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR BLOCO AUTÔNOMOS | [6 empty] | 33543.7012
2.1 | CDHU | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 54 | 283.59 | 362.9101 | 19597.1466
2.2 | CDHU | 50.05.312 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | un | 3 | 296.02 | 378.8168 | 1136.4504
2.3 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | m | 180 | 34.72 | 44.4312 | 7997.6131
2.4 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 57 | 23.84 | 30.508 | 1738.9587
2.5 | CDHU | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 680 | 3.4 | 4.351 | 2958.6664
2.6 | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 3 | 29.92 | 38.2886 | 114.8659
3 | EXTINTORES DE INCÊNIO | [6 empty] | 2144.2653
3.1 | CDHU | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | un | 8 | 209.45 | 268.0332 | 2144.2653
4 | SINALIZAÇÃO DE MERGÊNCIA | [6 empty] | 1467.0614
4.1 | CDHU | 97.02.190 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | m² | 0.24 | 2229.96 | 2853.6798 | 684.8832
4.2 | CDHU | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | un | 21 | 14.86 | 19.0163 | 399.3432
4.3 | CDHU | 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | un | 18 | 11.22 | 14.3582 | 258.4482
4.4 | CDHU | 97.02.197 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta | un | 6 | 16.2 | 20.7311 | 124.3868
5 | SAÍDAS DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 19373.8636
5.1 | CDHU | 04.14.040 | Retirada de esquadria em vidro | m² | 10.08 | 37.11 | 47.4897 | 478.6958
5.2 | CDHU | 26.20.020 | Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes | m² | 10.08 | 56.88 | 72.7893 | 733.7165
5.3 | CDHU | 28.20.830 | Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla em vidro | cj | 2 | 1732.77 | 2217.4258 | 4434.8515
5.4 | CDHU | 28.20.840 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m | cj | 4 | 1459.45 | 1867.6582 | 7470.6327
5.5 | CDHU | 28.20.850 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m | cj | 3 | 1629.54 | 2085.3223 | 6255.967
6 | SERVIÇOS DE SERRALHERIA | [6 empty] | 61586.0073
6.1 | FDE | 13.60.015 | Retirada de Guarda-Corpos em Geral | m | 76.25 | 3.3496 | 4.2865 | 326.8437
6.2 | FDE | 06.03.100 | CO-34 Corrimão Duplo de Parede | m | 39.2 | 532.4878 | 681.4246 | 26711.846
6.3 | FDE | 06.03.102 | CO-36 Corrimão Duplo Intermediário | m | 5.6 | 497.4309 | 636.5623 | 3564.749
6.4 | FDE | 06.03.111 | CO-45 Guarda-Corpo Tubular com Gradil H=110 cm, com Pintura | un | 25.55 | 947.5854 | 1212.625 | 30982.5686
7 | ESCADAS DAS ARQUIBANCADAS (degraus 54 c/ 1,20m + 8 c/ 1,80m) | [6 empty] | 7917.2383
7.1 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | Kg | 125.136 | 13.19 | 16.8792 | 2112.201
7.2 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 21.12 | 86.98 | 111.3083 | 2350.8314
7.3 | CDHU | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa | m³ | 4.752 | 426.8 | 546.176 | 2595.4282
7.4 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 4.752 | 141.22 | 180.7192 | 858.7778
8 | CENTRAL GLP | [6 empty] | 13149.7852
8.1 | FDE | 08.02.001 | AG-04 Abrigo de gás 2 cilindros 45Kg | un | 1 | 8481.0488 | 10853.1981 | 10853.1981
8.2 | CDHU | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | m | 6 | 78.3 | 100.2005 | 601.2031
8.3 | FDE | 08.80.040 | Laudo c/ teste de estanqueidade em instalação de redes de distrib. De gáses combust. NBR 15526/08 | un | 1 | 1324.8293 | 1695.384 | 1695.384
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 650.0876
9.1 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 50 | 10.16 | 13.0018 | 650.0876
TOTAL | [7 empty] | 174508.2071
Tiête, 17 de maio de 2022.
_______________________________
Responsável Técnico

## Composições FDE
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIÊTE |  | MUNICÍPIO: | TIÊTE - SP
INTERVENÇÃO: |  | INSTAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES |  | ENDEREÇO DA INTERVENÇÃO: | RUA NERVAL FERREIRA BRAGA, Nº 90 - NOVA TIÊTE
ÁREA : | 2.092,71 M² | BASE: CDHU VERSÃO 185 - Data Base: Fev/2022 - FDE Jan/2022 |  | BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  |  | BDI FDE | 23%
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PR. UNIT.(R$) COM BDI | PR. UNIT.(R$) SEM BDI
| FDE | 13.60.015 | RETIRADA DE GUARDA-CORPOS EM GERAL | m | 4.12 | 3.3496
| FDE | 06.03.100 | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | m | 654.96 | 532.4878
| FDE | 06.03.102 | CO-36 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | m | 611.84 | 497.4309
| FDE | 06.03.111 | CO-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | m | 1165.53 | 947.5854
| FDE | 08.02.001 | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | un | 10431.69 | 8481.0488
| FDE | 08.80.040 | Laudo com teste de estanqueidade em instalação de redes de distrib. De gáses combust. NBR 15526/08 | un | 1629.54 | 1324.8293

## Critério de medição
PROPONENTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIÊTE |  | MUNICÍPIO: |  | TIÊTE - SP
INTERVENÇÃO: |  | INSTAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO DO GINÁSIO DE ESPORTES |  | ENDEREÇO DA INTERVENÇÃO: |  | RUA NERVAL FERREIRA BRAGA, Nº 90 - NOVA TIÊTE
ÁREA : | 2.092,71 M² | BASE: CDHU VERSÃO 185 - Data Base: Fev/2022 - FDE Jan/2022 |  | BDI | 27.97%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | MEMORIAL DE CÁLCULO | CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
1 | SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO
1.1 | CDHU | 66.02.500 | Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas | un | 1 | Central quantificada de acordo com o projeto. | O item remunera o fornecimento e instalação de central de alarme, completa, destinada a processar sinais provenientes dos circuitos de alarmes distintos, convertê-los em indicações audiovisuais, comandar e controlar os demais componentes do sistema, microprocessada com saída em RS 232, equipada com painel sinóptico tipo cristal líquido, para até 125 (cento e vinte e cinco) zonas de alarmes endereçáveis, inclusive bateria no break para a central e sua memória, em 24 horas, referência FP-01 da Gevi Gama, ou equivalente.
1.2 | CDHU | 50.05.450 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | un | 13 | Quantidade especificada em projeto. | O item remunera o fornecimento e instalação de acionador manual tipo quebra vidro endereçável para acionamento de alarme tipo quebra vidro, em plástico ABS antichama, com acionamento automático através de botão push-botton ou manual através de chave reed swit; sistema de supervisão de estado de rede através de leds indicadores; referência comercial: Ascael, Asc ou equivalente. Remunera também material acessórios para instalação.
1.3 | CDHU | 50.05.230 | Sirene audiovisual tipo endereçável | un | 13 | Quantidade especificada em projeto. | O item remunera o fornecimento e instalação de sirene audiovisual tipo endereçável, referencia comercial VRE-SVF da Verin, Strobe 99dB da Siemens ou equivalente, em caixa plástica ABS na cor vermelha com difusor em acrílico, corrente de alarme de 100mA, potência sonora de 90 a 110 decibéis a um metro de distância, som bitonal e sinalização através de leds vermelhos de alto brilho.
1.4 | CDHU | 50.05.430 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | un | 15 | Quantidade especificada em projeto. | O item remunera o fornecimento e instalação de detector óptico de fumaça com base, endereçável; remunera também material acessório para instalação.
1.5 | CDHU | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj. | 15 | Quantidade de um por detectores. | O item remunera o fornecimento e instalação de condulete, constituído por: corpo e tampa em alumínio silício de alta resistência mecânica, injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca, utilizado para interligar qualquer tipo de eletroduto com bitola de 3/4, ou incorporar equipamentos como tomadas, interruptores sejam eles de energia, telefonia ou lógica, em redes aparentes abrigadas; 1 (uma) tampa tipo cega ou com furação compatível ao equipamento a ser instalado no seu interior; referência comercial Wetzel, Tramontina ou equivalente.
1.6 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | m | 320 | Contabilizar de acordo com o projeto. Distância em metros linear para atender todos os pontos de acionamento por botoeiras e deetectores. | O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço carbono de 3/4", tipo médio, com as características: costura longitudinal; luva e protetor de rosca; acabamento externo com galvanização eletrolítica, conforme NBR 13057; buchas, arruelas e braçadeiras em aço maleável galvanizado eletrolítico, para instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.
1.7 | CDHU | 39.12.520 | Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | m | 352 | Calculado à partir da quantidade de eletroduto, somado a 10% de sobras para emendas. | O item remunera o fornecimento do cabo de cobre, com 3 condutores em cobre nú de têmpera mole, com diâmetro nominal de 3 x 1,5 mm², encordoamento classe 4; isolação termoplástico para têmpera mole VC / E 105°C, nível de isolamento de 600 V, para o sistema de detecção de incêndio. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do cabo. Norma técnica: NBR 17240.
1.8 | CDHU | 39.21.201 | Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 291.5 | Calculado à partir da distância em metros linear entre os pontos de sirene, somado a 10% de sobra para emendas. | O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.
2 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR BLOCO AUTÔNOMOS
2.1 | CDHU | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 54 | Luminárias de acordo com o projeto. Será medido por unidade de bloco autônomo instalado (un). | O item remunera o fornecimento e instalação de bloco autônomo de iluminação de emergência, bateria com autonomia mínima de 1 hora, equipado com duas lâmpadas fluorescentes compactas de 11 W; referência comercial LANE 11 x 2 Unitron, ou F2 x 11 W Gevi Gamma ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra necessária para a instalação do bloco autônomo.
2.2 | CDHU | 50.05.312 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | un | 3 | Luminárias de acordo com o projeto. Será medido por unidade de bloco autônomo instalado (un). | O item remunera o fornecimento e instalação de bloco autônomo de iluminação de emergência completo, em caixa plástica, com dois faróis LED, autonomia mínima de 3 horas; fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens; ref. FAE-LED216 da KBR, Bloco de 3.000 lumens da Segurimax ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra para a instalação do bloco autônomo.
2.3 | CDHU | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | m | 180 | Contabilizar de acordo com o projeto. Distância em metros linear para atender todos os pontos de acionamento por botoeiras e deetectores. | O item remunera o fornecimento e instalação de eletrodutos e conexões rígidos, em aço carbono de 3/4", tipo médio, com as características: costura longitudinal; luva e protetor de rosca; acabamento externo com galvanização eletrolítica, conforme NBR 13057; buchas, arruelas e braçadeiras em aço maleável galvanizado eletrolítico, para instalações elétricas e de telefonia, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução dos serviços: escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de arame galvanizado para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.
2.4 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 57 | Tomadas para pontos de iluminação. Será medido por conjunto de tomada instalada (cj). | O item remunera o fornecimento e instalação de tomada de 10 A – 250V, 2P + T, com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre; referência comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.
2.5 | CDHU | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 680 | Cabo para rede independente de iluminação. Distância em metros linear para atender todos os pontos de iluminação de emêrgencia. | O item remunera o fornecimento de cabo formado por fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5, isolação em composto termofixo HEPR 90º e cobertura composta com termoplástico PVC-ST2 (halogenado), conforme norma NBR 7286; remunera também materiais e a mão de obra necessária para a enfiação e instalação do cabo.
2.6 | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 3 | Quantidade estimada para 3 circuitos independentes de iluminação em ambientes diferentes da edificação. | O item remunera o fornecimento de disjuntor automático, linha residencial, com proteção termomagnética, padrão "bolt-on", unipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 30 A e tensão de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB, GE ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Não remunera o fornecimento do suporte.
3 | EXTINTORES DE INCÊNIO
3.1 | CDHU | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | un | 8 | Extintores de acordo com projeto | O item remunera o fornecimento e instalação de extintor manual de pó químico seco, tipo portátil, capacidade extintora equivalente = 10 B (mínimo), agente extintor = bicarbonato de sódio, capacidade = 4 kg, destinado para a extinção de incêndios de classe "B" (líquidos inflamáveis) e "C" (equipamentos elétricos. Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², mangueira para alta pressão e esguicho difusor indeformável. Com suporte para fixação na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 16357 e NBR 15808.
4 | SINALIZAÇÃO DE MERGÊNCIA
4.1 | CDHU | 97.02.190 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | m² | 0.24 | Placa M1 40cm x 60cm | O item remunera o fornecimento de placa com sinalização indicativa, sob medida, constituída por: chapa em acrílico cristal ou colorido, com espessura mínima de 2 mm e furos para fixação; texto em vinílico adesivo. Remunera também o fornecimento de parafusos cromados e buchas adequados, materiais acessórios e mão de obra necessária para a fixação da placa.
4.2 | CDHU | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | un | 21 | Placas de Extintores e Acionadores | O item remunera o fornecimento de placa com sinalização (200x200x2mm), constituída por: chapa em PVC rígido, fotoluminescente (aluminato de estrôncio), com espessura mínima de 2 mm, fita dupla face para fixação paralela na superfície; texto em vinílico adesivo; referência comercial: E001.01B da ADVcomm, E2 da Net Placa, 17388 da TAG Sinalização ou equivalente. Remunera também o fornecimento de certificado, materiais acessórios e mão de obra necessária para a fixação completa da placa, inclusive limpeza da superfície a ser aderida.
4.3 | CDHU | 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | un | 18 | Placas de saídas de emergência | O item remunera o fornecimento de placa com sinalização (240x120x2mm), constituída por: chapa em PVC rígido, fotoluminescente (aluminato de estrôncio), com espessura mínima de 2 mm, fita dupla face para fixação paralela na superfície; texto em vinílico adesivo; referência comercial: S2 da Net Placa, 3670 da TAG Sinalização, S2 da Perfect Vision ou equivalente. Remunera também o fornecimento de certificado, materiais acessórios e mão de obra necessária para a fixação completa da placa, inclusive limpeza da superfície a ser aderida.
4.4 | CDHU | 97.02.197 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta | un | 6 | Placas de alerta GLP, Proibido Fumar e Alta Tensão | O item remunera o fornecimento de placa com sinalização, constituída por: chapa em PVC rígido, com espessura mínima de 1 mm, fita dupla face para fixação paralela na superfície; texto em vinílico adesivo; referência comercial: A002.01 fabricação ADVcomm, TAG 558 fabricação TAG Sinalização ou equivalente. Remunera também o fornecimento de certificado, materiais acessórios e mão de obra necessária para a fixação completa da placa, inclusive limpeza da superfície a ser aderida.
5 | SAÍDAS DE EMERGÊNCIA
5.1 | CDHU | 04.14.040 | Retirada de esquadria em vidro | m² | 10.08 | Retirar folhas da porta de vidro para iverção do sentido de abertura. 2*(2,4*2,1) | O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada de esquadria em vidro de qualquer natureza, inclusive fixação; remunera também a seleção e a guarda do material reaproveitável.
5.2 | CDHU | 26.20.020 | Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de baguetes | m² | 10.08 | Reinstalação das portas com o sentido da abertura invertido. 2*(2,4*2,1) | O item remunera o fornecimento da mão-de-obra e acessórios necessários para a recolocação de vidros em geral, com massa ou baguetes.
5.3 | CDHU | 28.20.830 | Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla em vidro | cj | 2 | Quantidade de acordo com o projeto. | O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de barra antipânico para portas duplas com ou sem rebatimento, modelo Push Bar, barra de acionamento com a palavra EMPURRE de maneira indelével e visível, para portas em vidro, travamento horizontal e vertical, jogo de hastes e trincos (superior e inferior), com acabamento em epóxi na cor prata, conforme norma NBR 11785. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa.
5.4 | CDHU | 28.20.840 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m | cj | 4 | Quantidade de acordo com o projeto. | O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de barra antipânico para porta dupla com ou sem rebatimento, modelo Push Bar, barra de acionamento com a palavra EMPURRE de maneira indelével e visível, para portas com vão de 1,40 a 1,60 m e altura até 2,10 m, travamento horizontal e vertical, jogo de hastes e trincos (superior e inferior) conforme NBR 11785; referências: 1700D da Tekin, PHA composta por conjunto 2101 + barra 2104 + jogo de trincos 2202 + jogo de hastes 2204 da Dorma ou equivalente; fechadura externa com maçaneta tipo alavanca e cilindro para acionamento com chave; referência 105 da Tekin, maçaneta com chave da Dormetal ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa.
5.5 | CDHU | 28.20.850 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m | cj | 3 | Quantidade de acordo com o projeto. ***OBS: não foram consideradas as BAP da duas portas de madeira maciça da entrada principal | O item remunera o fornecimento e instalação de conjunto de barra antipânico para porta dupla com ou sem rebatimento, modelo Push Bar, barra de acionamento com a palavra EMPURRE de maneira indelével e visível, para portas com vão de 1,70 a 2,60 m e altura até 2,10 m, travamento horizontal e vertical, jogo de hastes e trincos (superior e inferior) conforme NBR 11785; referências: 1700D da Tekin, PHA composta por conjunto 2101 + barra 2104 + jogo de trincos 2202 + jogo de hastes 2204 da Dorma ou equivalente; fechadura externa com maçaneta tipo alavanca e cilindro para acionamento com chave; referência 105 da Tekin, maçaneta com chave da Dormetal ou equivalente. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa.
6 | SERVIÇOS DE SERRALHERIA
6.1 | FDE | 13.60.015 | Retirada de Guarda-Corpos em Geral | m | 76.25 | Quantidade medida no local. | O item remunera a retira e descarte do material.
6.2 | FDE | 06.03.100 | CO-34 Corrimão Duplo de Parede | m | 39.2 | Quantidade de acordo com o projeto. | Medido de acordo com o caderno de detallhamento CO-34 da Pasta Técnica.
6.3 | FDE | 06.03.102 | CO-36 Corrimão Duplo Intermediário | m | 5.6 | Quantidade de acordo com o projeto. | Medido de acordo com o caderno de detallhamento CO-36 da Pasta Técnica.
6.4 | FDE | 06.03.111 | CO-45 Guarda-Corpo Tubular com Gradil H=110 cm, com Pintura | un | 25.55 | Quantidade de acordo com o projeto. | Medido de acordo com o caderno de detallhamento CO-45 da Pasta Técnica.
7 | ESCADAS DAS ARQUIBANCADAS (degraus 54 c/ 1,20m + 8 c/ 1,80m)
7.1 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | Kg | 125.136 | (4*79,2)*0,395 | O item remunera o fornecimento de aço CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa, dobramento, transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.
7.2 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 21.12 | (0,2*((36*(1,2+0,3))+(18*(1,2+0,3+0,3))+(8*(1,8+0,3+0,3)))) | O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
7.3 | CDHU | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa | m³ | 4.752 | 79,2*0,3*0,2 | O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada números 1, cimento, areia e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, com resistência mínima à compressão de 20 MPa. Norma técnica: NBR 12655.
7.4 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 4.752 | 79,2*0,3*0,2 | O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação.
8 | CENTRAL GLP
8.1 | FDE | 08.02.001 | AG-04 Abrigo de gás 2 cilindros 45Kg | un | 1 | Quantidade de acordo com o projeto. | Medido de acordo com o caderno de detallhamento técnico AG-04.
8.2 | CDHU | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | m | 6 | Quantidade de acordo com o projeto. | O item remunera o fornecimento e instalação de tubos de cobre, diâmetro nominal de 15 mm (1/2), classe A; inclusive conexões e materiais acessórios; abertura e fechamento de rasgos e recobrimento com argamassa à base de isolante térmico, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas quando a tubulação for aparente.
8.3 | FDE | 08.80.040 | Laudo c/ teste de estanqueidade em instalação de redes de distrib. De gáses combust. NBR 15526/08 | un | 1 | Quantidade de acordo com o projeto. | Medido atráves da apresentação do Laudo devidamente registrado e aprovado.
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
9.1 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 50 | Será estimada uma área trabalho minima para que mantida a obra limpa (m²). | O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varreção, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.
____________________________________
Responsável Técnico

## BDI
CÁLCULO DA TAXA DE BDI - NOVAS CONSTRUÇÕES
Em que: | Em que: |  |  |  | G = taxa representativa de Garantias;
PV = Preço de Venda; | AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; |  |  |  | DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
CD = Custo Direto; | S = taxa representativa de Seguros; |  |  |  | L = taxa representativa do Lucro;
BDI = Benefício e Despesas Indiretas (lucro e despesas indiretas); | R = taxa representativa de Riscos; |  |  |  | I = taxa representativa da incidência de Impostos.
NOTA: As seguintes fórmulas decorrem de memorial desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União - TCU, apresentado no âmbito do acórdão TC 025.990/2008-2
TABELA DE BDI SUGERIDA PELO TCU
DESCRIÇÃO | MÍNIMO |  | MÁXIMO |  | MÉDIA |  | ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - LUCRO | A. Central | Lucro | A. Central | Lucro | A. Central | Lucro | A. Central | Lucro
Até R$ 150.000,00 | 4% | 7.5% | 8.15% | 11.35% | 5.75% | 9.65% | 5.25% | 9.15%
De R$ 150.000,00 até R$ 1.500.000,00 | 3.5% | 7% | 7.65% | 10.85% | 5.25% | 9.15%
De R$ 1.500.000,00 até R$ 75.000.000,00 | 3% | 6.5% | 7.15% | 10.35% | 4.75% | 8.65%
De R$ 75.000.000,00até R$ 150.000.000,00 | 2.5% | 6% | 6.65% | 9.85% | 4.25% | 8.15%
Acima de R$ 150.000.000,00 | 2% | 5.5% | 6.15% | 9.35% | 3.75% | 7.65%
DESPESAS FINANCEIRAS | 0.5% |  | 1.5% |  | 1% |  | 0.5%
SEGURO, RISCOS E GARANTIAS | 0.25% |  | 2.01% |  | 1.07%
Seguros | 0% |  | 0.81% |  | 0.36% |  | 0.3%
Garantias | 0% |  | 0.42% |  | 0.21% |  | 0.2%
RISCOS | [6 empty] | 0.5%
Obras Simples, em condições favoráveis, com execução em ritmo adequado | 0.25% |  | 0.57% |  | 0.43%
Obras medianas em áreas e/ou prazo, em condições normais de execução | 0.29% |  | 0.65% |  | 0.5% |  | 0.5%
Obras complexas, em condições adversas, com execução em ritmo acelerado, em áreas restritas | 0.35% |  | 0.78% |  | 0.6%
TRIBUTOS | 4.65% |  | 6.15% |  | 5.4% |  | 16.5%
ISS* | 1% |  | 2.5% |  | 1.75% |  | 8%
PIS | 0.65% |  | 0.65% |  | 0.65% |  | 2%
CONFINS | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 6.5%
BDI
Até R$ 150.000,00 | 20.8% |  | 30% |  | 25.1% |  | 27.97%
De R$ 150.000,00 até R$ 1.500.000,00 | 19.7% |  | 28.8% |  | 23.9%
De R$ 1.500.000,00 até R$ 75.000.000,00 | 18.6% |  | 27.6% |  | 22.8%
De R$ 75.000.000,00até R$ 150.000.000,00 | 17.4% |  | 26.5% |  | 21.6%
Acima de R$ 150.000.000,00 | 16.3% |  | 25.3% |  | 20.5%
RESUMO
DESCRIÇÃO | [6 empty] | ADOTADO
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; | [6 empty] | 5.25%
S = taxa representativa de Seguros; | [6 empty] | 0.3%
R = taxa representativa de Riscos; | [6 empty] | 0.5%
G = taxa representativa de Garantias; | [6 empty] | 0.2%
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; | [6 empty] | 0.5%
L = taxa representativa do Lucro; | [6 empty] | 9.15%
I = taxa representativa da incidência de Impostos. | [6 empty] | 16.5%

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  | DATA DO DOCUMENTO: 17/05/2022
ÍTEM | DESCRIÇÃO | % ÍTEM | VALOR TOTAL / ÍTEM | PRAZO EM DIAS
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  |  |  | (%) | VALOR (R$) | (%) | VALOR (R$) | (%) | VALOR (R$)
Instalações Civis
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | #REF!
1 | SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO | #REF! | 34676.1973 | 85% | 29474.7677 | 15% | 5201.4296
2 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR BLOCO AUTÔNOMOS | #REF! | 33543.7012 | 85% | 28512.146 | 15% | 5031.5552
3 | EXTINTORES DE INCÊNIO | #REF! | 2144.2653 |  |  | 100% | 2144.2653
4 | SINALIZAÇÃO DE MERGÊNCIA | #REF! | 1467.0614 |  |  | 100% | 1467.0614
5 | SAÍDAS DE EMERGÊNCIA | #REF! | 19373.8636 |  |  | 80% | 15499.0908 | 20% | 3874.7727
6 | SERVIÇOS DE SERRALHERIA | #REF! | 61586.0073 |  |  | 40% | 24634.4029 | 60% | 36951.6044
7 | ESCADAS DAS ARQUIBANCADAS (degraus 54 c/ 1,20m + 8 c/ 1,80m) | #REF! | 7917.2383 |  |  | 40% | 3166.8953 | 60% | 4750.343
8 | CENTRAL GLP | #REF! | 13149.7852 |  |  |  |  | 100% | 13149.7852
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #REF! | 650.0876 |  |  |  |  | 100% | 650.0876
| TOTAL GERAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 57144.7006 | #REF! | 59376.5929
| TOTAL ACUMULADO |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tiête, 17 de maio de 2022.
_______________________________
Responsável Técnico